潔淨藥劑滅火設備（通案）申請審核認可注意事項

1.代理授權證明有效期限。
2.原廠訓練證明文件應經受訓人員簽名確認。
3.測試報告應經駐外單位驗證並檢附其中譯本。
4.MSDS 物質安全資料表中譯本。
5.列表說明各式噴頭之最大防護半徑、放射壓力及相關設置限制。
6.針對本設備適用之防護場所高度限制，請提供原廠說明。
7.噴頭、配管、選擇閥等相關配件是否均經第三測試認證機構認可，請補充認可資料並列 表說明。
8.加壓式系統配管是否有最大長度之限制？另配管耐壓如何？鋼瓶儲存藥劑及氮氣之壓力 分別為何？請補充說明。
9.鋼瓶啟動方式、使用年限。
10.相關構件之認可檔號資料。
11.設計實績。
12.原廠系統規範、設計手冊、施工安裝、維修保養及流量計算軟體之操作方式、錯誤訊息、 使用限制等資料之完整中譯本，並應附上相關圖例說明。
13.軟體操作手冊中譯本及經認證之資料。
14.Error Messages 之顯示情形及其中譯本。
15.設計案例之流量計算軟體操作說明。
16.動作流程圖加強檢討確認（如：延遲時間、連動關閉空調及閘門、緊急暫停開關、手動 啟動不得再有延遲時間等）。
17.氣密試驗計畫（應包含委託契約書及審核認可書等）。
18.請依「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」提供本設備之檢修方法、判定基準 及檢查表。
19.請依「消防安全設備審查及查驗作業基準」提供本設備竣工勘驗之測試項目、方法、判 定基準及相關書表。
20.翻譯資料請與原文資料加強校對，相關用語應符合消防相關法令規定。
21.申請資料檔案光碟。