煙控設計案件申請審核認可注意事項

一、基本資料

1.申請書包括申請事由、建築概況、用途、樓層數、申請範圍說明等。

2.詳細說明本案空間無法適用「各類場所消防安全設備設置標準」規定之條文及引用該 設置標準第 2 條但書規定之理由，並明確界定申請範圍。

3.申請書之案件名稱與建築圖、設計圖應相符。

4.申請範圍之建築物設計概要、避難梯與出入口位置、防火區劃等圖說。

5.臚列性能設計小組成員名單及其相關設計經驗、專長背景、技師證照等資料。

6.營利事業登記證、公司登記證明、完稅證明等公司基本資料。

7.建築物詳細地址或地籍編號證明文件。

8.工程委託書應載明日期。

9.建築圖說應經建築師簽章。

10.申請範圍之相關消防安全設備圖說，並應經消防設備師簽章。

11.消防安全設備之設置一覽表。

12.申請建築物經地方消防主管機關審查之結果。

13.本案煙控設計之設計人為誰，應確定，並應於設計文件簽名負責，方能確定設計之責 任歸屬。

14.翻譯資料應與原文意思相符。

15.申請資料檔案光碟。

二、設計資料

1.申請面積範圍與計算空間應相符。

2.排煙設備之平面、立面設計詳圖，並明確說明其尺寸、有效開口面積、數量及設置位 置。

3.自然排煙之屋頂開窗面積，應以排煙時開窗直接開向戶外開口面積檢討；不應直接採 取安裝窗戶之面積，請予補正。

4.補氣口之設置數量、位置、開啟方式及有效開口面積等資料。

5.排煙機之壓損計算，每台排煙機之馬達馬力數。

6.排煙機之偵測啟動方式及時機

7.排煙機之緊急電源檢討

8.自然排煙窗之規範功能、詳細尺寸圖、窗之開口有效面積。

9.機械排煙口位於自然排煙窗正下方，且機械排煙與自然排煙同時啟動，可能造成風機 從自然排煙口抽取外面空氣（即「氣流短路」）之現象，而無法期待排煙效果，請說 明為何如此設計。

10.檢討所用模擬工具之幾何形狀（尺寸）、邊界條件（補氣口、排氣口之尺寸位置及啟 閉連動方式）、設計火源、模擬情境及格點分析合理性，並將相關資料列入參數表中。

11.各模擬情境輸入參數資料（Input  Data File）。

12.最壞情境（worst  case）之選定依據及理由。

13.請說明火災情境可燃物之材質及設定理由。

14.說明起火點（火源）位置位置選定之原因及理由。

15.可燃物採 FDS 內設值為丙烷發煙量過低，應依現場實際狀況再予檢討；另所採 NFPA 92B 設計理念，應就所提供之相關公式檢討電腦模擬結果的合理性。

16.格點設定之依據為何？與採用之火災規模有何關係？是否符合 FDS 設計手冊之規 定？請提供相關分析佐證資料。

17.各情境模擬格點之配置圖及差異說明。

18.環境溫度設定應以台北地區近十年室外最高溫度紀錄為依據，並考量屋頂之隔熱性， 探討層流對自然排煙之影響。

19.計算時是否確實有考量自然排煙窗開啟時間及鐵捲門之作動。

20.性能設計評估報告書。

21.引用國內外法規、標準、規範等文獻及圖說資料。

22.避難性能驗證應將以能見度判定之方式納入合格判定標準。

23.詳細檢討煙流路徑與人員避難路徑之安全性。

24.每一個避難情境人員計算之依據、考量因素、是否取安全係數等說明與佐證資料。

25.在逃生避難計算，請說明收容人數係依何種標準處理，另所有人群均設計一屬性者， 其中各年齡層分布（例如老人、小孩等）亦請列出。

26.避難出入口數量、位置、尺寸等圖說，及出入口平時保持關閉，如何於狀況發生時， 保持模擬狀態條件之說明資料。

27.相關區劃之防火材料使用數量對照表。

28.各模擬情境中相關消防安全設備之動作時序及動作流程，如：排煙機之偵測啟動方式 及流程…等。

29.排煙窗與火警系統之連動控制系統架構圖應設計清楚，以便能與火警系統整合。

30.自然排煙口壓力感知器、排煙風機、排煙窗與開口面積、火災探測裝置、自然排煙口 設置位置等圖說，及模擬輸入之火災發生、感知、移報、確認、排煙啟動等程序所需 時間佐證，俾供審查人員、地方消防機關勘驗時查證。

31.針對本煙控設計案之竣工查驗計畫及有關書表（須含有關能見度、開啟時間、動作時 間等測試程序及作業）。

三、其他

1.營運單位應加強現場管理及操作人員之教育訓練，確保相關消防設備措施正常運作及 引導人員順利避難逃生，且走廊、通道等供避難路徑不得擺設攤位或可燃物。

2.針對挑高空間之緊急應變組織架構圖、應變流程圖及任務分工等計畫。