潔淨藥劑自動滅火設備（個案）審查表

| 申請人名稱 |  |
| --- | --- |
| 案件名稱 |  |
| 審查結果 | □合格 □不合格 |
| 送審基本資料 | □審核認可申請書 | □申請案之基本資料（含申請事由、地點、申請範圍、建築概況、用途、樓層數、建照說明等） |
|  | □公司登記證明文件（申請人如為公司） |  |
|  | □公司登記證明文件（設計公司） | □消防設備師/暫代人員證書（講習結業證明） |
|  | □最近一次完稅證明（設計公司） | □系統設計及程式使用人員之原廠受訓合格證明 |
|  | □工程委託證明文件 | □流量計算程式使用手冊 □程式之國外第三公證機構登錄資料 |
|  | □建築物詳細住址/ □地藉資料 |  |
|  | 通案審核認可書 | □計算單位全案應一致（採英制單位者，應將公制單位並列之，並標註於設計圖） |
|  | □代理授權證明（有效期限） |  |
|  | □原廠受訓合格證明 | □消防安全設備名稱應符合法規用語 |
|  |  | □申請資料檔案光碟 |
| 審查項目 | 審查內容 | 合 | 否 | 頁碼 |
| 建築物概要 | 建築圖說（含整體配置平面圖、樓層平面圖、立面圖、門窗圖）□建築師簽證 列表說明設置場所用途、火災危險類別及設計濃度 |  |  |  |
| 滅 火 設 計 概 要 | 設計準則及規範 | 設計準則及構想 原廠設計手冊(含中譯本) 設計系統型式 □套裝型 □非套裝型 設備規範 施工規範 |  |  |  |
|  | 滅火藥劑 | 滅火藥劑＿＿＿＿＿＿之物質安全資料表(含中譯本) 藥劑放射後其藥劑充填方式 □原廠充填 □在台充填（原廠授權藥劑放射後在台充填證明文件【包括原廠授權在台充填證明及原廠同意在台充填單位】） |  |  |  |
|  | 設計圖說 | 設計要項 □構件圖例 □構件數量 □藥劑計算總表 □動作流程圖（含延遲時間、連動關閉空調及閘門、緊急暫停開關等，另手動啟動不得再有延遲時間） □彩色分層標示噴頭之防護範圍（確認防護無死角） 防護區域之火警配線及配管設計圖 □昇位圖/□消防設備師或暫代人員簽證 □平面圖/□消防設備師或暫代人員簽證 □立體圖/□消防設備師或暫代人員簽證 □緊急電源容量計算 噴頭、配管之設置位置、高度、管徑、轉換接頭、流量、壓損等設計資料應符合原廠設計手冊規定 |  |  |  |
|  | 防護區域 | 空間容積 空間高度 各防護區體積、可扣除體積及淨體積之詳細計算情形 各防護區域牆、柱、樓地板或天花板材質、開口部位置、關閉裝置等區劃隔間情形予以繪明 全區放射方式之區劃，玻璃門窗應採具半小時防火時效以上之防火門窗。 常開式開口自動閉鎖裝置 空調連動停止 |  |  |  |
|  | 放 射 方 法 | 放射時間/放射濃度 | 檢附流量計算書或相關計算書ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 環境溫度ˍˍˍˍ～ˍˍˍˍ℃ / □設計溫度ˍˍˍˍˍˍ℃ 設計放射時間ˍˍˍˍ～ˍˍˍˍsec 最低需求濃度ˍˍˍˍˍ% / □預計放射濃度ˍˍˍ～ˍˍˍ% 預計放射藥劑量ˍˍˍˍ～ˍˍˍˍ 最高可能濃度ˍˍˍˍ% (ˍˍˍˍ℃) |  |  |  |
|  |  | 配 管 | 管材規格ˍˍˍˍschˍˍˍˍ 配管最高使用壓力ˍˍˍˍkgf/cm² 配管最大長度ˍˍˍˍm |  |  |  |
|  |  | 配 線 | 緊急供電系統配線施予耐燃或耐熱保護 |  |  |  |
|  |  | 選擇閥 | 無 有 □數量ˍˍˍˍ個 □等價管長ˍˍˍˍm (□原廠資料 □納入計算書計算) □啟動鋼瓶ˍˍˍˍ支(□設計圖上註明防護區域) □現場應加強標示鋼瓶之選擇閥及其對應之防護區域 |  |  |  |
|  |  | 洩壓口 | 無 有 □於設計圖面上明確標示洩壓口計算、位置及尺寸 |  |  |  |
|  |  | 噴頭 | 3層以上噴頭放射設計 □最大樓高ˍˍˍˍm，□最大層數ˍˍˍˍ □原廠或國外第三公證機構認證證明 型式ˍˍˍˍˍˍ 圖說標明噴頭打印之編號 |  |  |  |
|  | 安全措施 | 防止誤動作之安全措施 探測器之誤動作防止措施 異常信號之誤動作防止措施 |  |  |  |
|  |  | 放射時之安全措施 音聲警報 延遲時間ˍˍˍˍsec 放射表示燈 設有警語：滅火藥劑放射表示燈燈具本體標示「ˍˍˍ藥劑放射中危險禁止進入」；防護區內明顯處所標示「ˍˍˍ藥劑放射警報音響，應即退避室外」；防護區入口附近明顯處所標示「ˍˍˍ藥劑放射中或放射後，未著消防衣及自給式呼吸器不得進入」意旨之警語 釋壓措施ˍˍˍˍ |  |  |  |
|  |  | 放射後滅火藥劑及分解氣體排放措施 排氣裝置設計圖說 □機械排放 □風機專用 □空調兼用 □排風機規格及耐熱證明文件 □排氣量、換氣率、靜壓、壓損等詳細計算資料 □自然排放 列表說明防護區內各式風機及閘門於平時或火災時之運轉狀況 標明防火閘門之設置位置及回復操作步驟 |  |  |  |
|  | 使用構件 | 構件型號及登錄(或認可)檔號一覽表 |  |  |  |
|  |  | 構件登錄(或認可)證明文件 |  |  |  |
|  |  | 構件型錄 |  |  |  |
|  |  | 鋼瓶 標示符合危險物及有害物通識規則 儲存壓力ˍˍˍˍkgf/cm² 儲存位置 □置於防護區域外 □盡可能接近該防護區域 □專用鋼瓶室 □標示其為該滅火藥劑鋼瓶儲存場所 □位於便於檢修、無受火災延燒或受碰撞損傷之虞、溫度40℃以下溫度變化較少且未有日光曝曬及雨水淋濕之虞之處所 手動啟動裝置能同時啟動各裝置 |  |  |  |
| 氣密試驗 | 氣密試驗計畫（應包含委託契約書及審核認可書等） 氣密試驗/最低需求氣密維持時間ˍˍˍˍmin 氣密測試流程圖（參考範例如后） |  |  |  |
| 維護管理 措施 | □維護管理手冊 □平時維護保養應注意事項(外觀、性能檢查等) □故障之因應措施及維修 □動作後之處置 |  |  |  |
| 竣工查驗 計畫 | □判定要領 □測試報告書 |  |  |  |