消防緊急用蓄電池設備審查表

| 廠商名稱 |  | 廠牌 |  | 型號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 審查結果 | □合格 □不合格 |
| 送審基本資料 | □審核認可申請書 | □代理銷售證明、出廠證明及進口報單 | 備註 |
|  | □公司登記證明文件 | □駐外單位驗證證明、當地法院或公證公司公證 |  |
|  | □工廠登記證明文件 | □消防緊急用蓄電池設備廠牌型錄 |  |
|  | □最近一次完稅證明 | □正、側、背面圖(含照片)及說明資料 |  |
|  | □BSMI證書 | □測試報告(第三公證機構: ) |  |
|  | □中文(摘)譯本 | □施工注意事項(安全規範)及維修保養手冊 |  |
| 試驗項目 | 試驗標準 | 試驗結果 | 合 | 否 |
| □鉛蓄電池 | 應採用非汽車用鉛蓄電池，其構造及性能須符合下列規定或同等以上品質。 □符合CNS 6038(固定式鉛蓄電池)。 □符合(小型密封型鉛蓄電池)相關標準之規定。 |  |  |  |
| □鹼性蓄電池 | 其構造及性能應符合下列規定或同等以上品質。 □符合CNS 6036(圓筒密閉型鎳鎘蓄電池)。 □符合CNS 6032(鹼性一次電池)。 □符合(密閉型固定式鹼性蓄電池)相關標準之規定。 |  |  |  |
| 電壓變動 試驗 | 蓄電池設備應能自動充電，且供充電電源電壓在額定電壓之 ±10 % 範圍內變動時，應無礙其功能，仍可順利充電。 |  |  |  |
| 充電過載 保護裝置 | 蓄電池設備應裝設防止充電過載之裝置。 |  |  |  |
| 充電裝置 | 蓄電池設備應裝設能以自動或手動方式簡易且均勻充電之裝置，但不作均勻充電，對其功能亦不產生異常現象者，不在此限。 |  |  |  |
| 過載 保護裝置 | 自蓄電池設備配線至室內消防栓等設備之操作裝置，或接至火警自動警報設備的受信總機之配線，在其配線途中應裝設過電流斷路器。 |  |  |  |
| 電壓、電流指示裝置 | 蓄電池設備應裝設電壓表及電流表以便監視該設備之輸出狀況。 |  |  |  |
| 耐候性 | 在0℃至40℃之溫度範圍內能發揮正常功能，不得發生異狀。 |  |  |  |
| 容量 | 須使蓄電池放電至最低容許電壓(即標稱電壓之91﹪)後，充電24小時，然後不再充電1小時。其容量應能對室內消防等設備放電30分鐘以上或對火警自動警報設備放電30分鐘以上。 |  |  |  |

1 / 4

| 試驗項目 | 試驗標準 | 試驗結果 | 合 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 標稱電壓 | 鉛蓄電池: 2.0 V /每一單件電池 鹼性蓄電池: 1.2 V /每一單件電池 |  |  |  |
| 確認液位 裝置 | 蓄電池應具有容易確認液位之構造，並須裝設防止酸霧或鹼霧擴散之裝置。但密閉型蓄電池不必裝置確認液位之構造。 |  |  |  |
| 液位下降 警報裝置 | 應裝設液位下降警報裝置，但無需補充電解液者不在此限。 |  |  |  |
| 充 電 設 備 之 構 造 及 性 能 | 充電方式 | 應能自動充電，且充電完畢後能自動切換成浮動充電或TRICKLE充電方式。 |  |  |  |
|  | 電源開關及斷路器 | 充電裝置之輸入端應設開關及電流斷路器。 |  |  |  |
|  | 充電回路保護裝置 | 應裝設當充電之回路裝置故障時，能避免影響蓄電池及放電回路功能之過電流斷路器。 |  |  |  |
|  | 充電中指示裝置 | 應裝設能表明正在充電中之指示裝置。 |  |  |  |
|  | 充電狀態指示裝置 | 應裝設能檢查蓄電池充電狀態之裝置。 |  |  |  |
|  | 絕緣電阻 | 充電部與外箱之間，以500V直流絕緣電阻計測得之絕緣電阻值應在3 MΩ以上。 |  |  |  |
|  | 絕緣耐壓 | 充電部與外箱間，以60Hz近似正弦波之交流電按下列電壓區分通電1分鐘，應具耐絕緣性。 |  |  |  |
|  |  | 使用電壓(直流) 試驗交流電壓 |  |  |  |
|  |  | □超過30V，060V以下 500V |  |  |  |
|  |  | □超過60V，150V以下 1000V |  |  |  |
|  |  | □超過150V 使用電壓×2+1000V |  |  |  |
|  | 溫升試驗 | 充電裝置在其最大額定電壓，通以最大額定電流，以溫度計測量各部位之溫度上升值，不得超過下列規定。 |  |  |  |
|  |  | 測 定 部 位 | 溫度上升值℃ |  |  |  |
|  |  | 變壓器 | 絕緣等級 | □ A級 | 050 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ E級 | 065 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ B級 | 070 |  |  |  |
|  |  |  |  | □ H級 | 115 |  |  |  |
|  |  | 整流器 | □ 硒 | 045 |  |  |  |
|  |  |  | □ 矽 | 105 |  |  |  |
|  |  |  | □ 閘流器(THYRISTOR) | 065 |  |  |  |
|  |  |  | □ 端子部位 | 050 |  |  |  |
|  | 自動切換反覆試驗 | 對常用電源停電時能自動切換至蓄電池設備裝置之兩端，施加該裝置額定電壓±10﹪之電壓，以同樣動作反覆操作100次後，此切換裝置之功能不得有礙。 |  |  |  |

2 / 4

| 試驗項目 | 試驗標準 | 試驗結果 | 合 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 變流裝置之構造及性能 | 變流裝置應使用半導體靜止型，並將其裝配於放電回路中。 |  |  |  |
|  | 應裝設輸出檢驗開關及輸出保護裝置。 |  |  |  |
|  | 用於變流裝置之零件應採用品質優良者。 |  |  |  |
|  | 由無負載至額定負載變動時，及蓄電池端子電壓在±10﹪範圍內變動時，其交流頻率應在額定頻率之±5﹪內。 |  |  |  |
|  | 變流裝置之輸出波形由無負載至額定負載變動時，不得產生異常之諧波。 |  |  |  |
| 整 套型 蓄 電 池 設 備 之 構 造 及 性 能 | 收納方式 | □將各蓄電池收納在一個箱具內(以下簡稱外箱)。 |  |  |  |
|  |  | □將充電裝置、變流裝置、輸出用過電流斷路器及配線等合裝在一個外箱內。 |  |  |  |
|  |  | □將上列二者裝置在一個外箱內。 |  |  |  |
|  | 外箱構造 | 外箱材料:應使用鋼板，裝設在屋外者板厚應在2.3mm以上，裝在屋內者板厚應在1.6mm以上，但裝設在混凝土地面或具有同等以上耐火性能之地面，其朝向地面部分不在此限。 |  |  |  |
|  |  | 外箱之開口部應設甲種或乙種防火閘板，但後述換氣設備不在此限。 |  |  |  |
|  |  | 外箱應堅牢固定於地面上。 |  |  |  |
|  |  | 蓄電池、充電設備等機器應裝設在外箱，離地面10cm以上位置，或裝在具有同等以上防水措施之上方。 |  |  |  |
|  |  | 除下列項目外，在外箱外面不得露出任何物件。 □標示燈(限於其護蓋用不燃性材料製成者) □配線用斷電器(限用金屬蓋保護者) □開關(限用不燃性或不易燃性材料製成) □電流表、電壓表及頻率表(須用保險絲予以保護) □後述換氣設備 |  |  |  |
|  | 內部構造 | 安裝鉛蓄電池者，其擱置部位應施予耐酸性油漆，但密封型者不在此限。 |  |  |  |
|  |  | 收納蓄電池之部位應與其他部位在防火上有效隔離，所使用之防火材料應為前述外箱材料。 |  |  |  |
|  |  | 收納區域斷流器至放電回路之部份與收納充電設備部分，應使用前述 外箱材料予以有效防火隔離，或用耐熱電線配線。 |  |  |  |

3 / 4

| 試驗項目 | 試驗標準 | 試驗結果 | 合 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整套型蓄電池設備之構造及功能 | 區域斷路器及 檢驗用開關 | 區域斷路器，應裝設配線用斷路器。 |  |  |  |
|  |  | 應裝設能檢驗充電狀態用之檢驗開關。 |  |  |  |
|  | 換 氣 設 備 | 整套式蓄電池設備應依下列規定裝設換氣設備，但不裝設換氣設備無虞溫度上升及爆炸性氣體滯留者，不在此限。 |  |  |  |
|  |  | 換氣設備之構造應能使外箱內部溫度不致上升過高，而能使空氣暢流。 |  |  |  |
|  |  | 收納蓄電池部分之自然換氣口面積要在外箱面積之1/3以下，收納充電裝置或自區域斷路器至放電回路部分者，應在外箱面積之2/3以下。 |  |  |  |
|  |  | 採用自然換氣得不到良好效果者應使用機械式換氣設備。 |  |  |  |
|  |  | 換氣口應裝設鐵絲網、金屬製百葉窗、防火閘板等防火措施，如屬屋外型，應加裝防止雨水浸入之裝置。 |  |  |  |
|  | 隔開及貫穿部 | 整套式蓄電池設備附設變流設備者，應使用前述外箱材料，將蓄電池設備部分與變流設備部分隔開；電線貫穿此道隔牆之部位應能簡易的裝設金屬管或金屬軟管。 |  |  |  |
| 標示 |
| 廠牌 |  |
| 型號 |  |
| 出廠年月 |  |
| 容量 |  |
| 用途 (作自家發電設備之啟動用者須標明之) |  |

4 / 4